	[image: image1.wmf]‘

10


	International  Scientific  Conference

19 – 20 November 2010, GABROVO


Система за измерване и контрол на параметри на работната среда

system for measurement and control of the working environment

 Георги Георгиев, Алдениз Рашидов, Звездица Ненова

Технически университет – Габрово,  ул.”Хаджи Димитър “ 4, 5300 Габрово

e-mail: givanow@abv.bg , aldeniz@tugab.bg , nenova@tugab.bg
Abstract

The present paper proposes a Web-based system for measurement and control of working environment parameters: temperature, humidity, air movement speed and illumination. It includes EXPERT type modules. The data obtained from the sensors are stored in data bases, which allows for monitoring of these parameters, data processing and parameter control in a predefined ranges. 

Keywords: measurement system, data base, control, working environment parameters

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Автоматизираните системи за измерване и управление намират широко приложение в индустрията, при мониторинга на околната среда, в складови помещения и др. Освен това аналогични системи могат да се използват при измерване и контрол на параметри на работната среда с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. При изграждане на такъв тип системи важна роля заемат: 

- измерването на основните параметри на работната среда, регистриране на настъпилите промени на тези параметри, контрол и поддържане на техните стойностите в зададени граници;

- осигуряването на възможност за измерване и контрол на параметрите на работната среда в отдалечени работни места през WEB среда;

- осигуряването на възможност за събиране, обработка и анализ на данни от множество точки на мониторинг и контрол;

- извършването на наблюдение, настройка и конфигуриране през WEB среда;

- създаването на база от данни, включваща  специфични параметри и характеристики на работната среда;;

- проектирането на ефективен, гъвкав и функционален модел на тази база от данни с възможности за анализ на получените резултати, подаване на заявки за конфигуриране, управление и др.
2. Архитектура на комуникационната мрежа 
Скоростта и надеждността при събиране на данни от различни сензори, разположени в конкретна работна среда, тяхната обработка и анализ с цел наблюдение и последващо управление, са пряко свързани и зависими от архитектурата на комуникационната мрежа между модулите на системата. 

Възможността за централизирана обработка на данни предполага използване на сървър с база от данни, който съвместно с операционната система на PC формират така наречената базова станция (БС) [1]. 

Потребителите се свързват към системата през глобалната мрежа [image: image4.png]nmogumHEH |+ St

MogsiT

Ex0019+ 52

—]

OHEPAIHOHHA

CHCTEMA

C

RS 485

WEB
EPAY3BP

PHP

HHIEPHPETATOP

e |

MoTSIT
EX0138END

RS 485

Humepnem

Humepnem

noTuHHEH 4—‘ RI
MOR¥I2

noTuHHEH
MOTSIN




Интернет посредством използване на WEB браузър. На фиг.1 е показана структурата на комуникационната мрежа.
WEB сървърът осигурява достъп до БС през Интернет посредством мрежовия концентратор ROUTER. Така формиралият се WEB портал осигурява възможност на отдалечените и оторизирани потребители за администриране, наблюдение, диагностика, централизирано управление и конфигуриране на модулите на системата [1].
Комутатор (SWITCH) свързва WEB сървър, сървър с база от данни и концентратор (HUB) в комуникационна мрежа от тип Ethernet. Към концентраторa (HUB) се свързват специализирани модули, извършващи процеси на измерване и контрол [1].
Като управляващ в системата се използва модул ЕХ9188END [2]. Всеки управляващ модул (УМ) допуска свързване с 256 подчинени модула (ПМ) посредством комуникационния интерфейс RS485, който позволява предаване на управляващи и други сигнали. ЕХ9188END управлява подчинените модули с помощта на специален, вграден механизъм (програмен модул) и команди, подавани през Ethernet. На всеки подчинен модул съответства идентификационен номер ID. 

Сензорите (S1, S2,…, Sn) се свързват към системата посредством подчинен модул ЕХ9019+ [2], който извършва и аналогово-цифровото преобразуване. Този модул разполага с 8 аналогови входа с 16 битова разделителна способност на аналогово-цифровия му преобразувател. Могат да се реализират различни входни обхвати: ±1V, ±2,5V, ±5V, ±10V, ±100 mV, ±500 mV. Към аналоговите входове на ЕХ9019+  могат да бъдат свързани определен брой сензори, които да регистрират настъпилите промени на параметрите на работната среда.

Към цифровите изходи на подчинен модул 2 могат да бъдат свързани определен брой изпълнителни механизми (R1, R2,…, Rn), които на базата на наблюдение, анализ и обработка на измерените данни да извършват процес на контрол на параметрите. 

Посредством системата ще се измерват и контролират следните параметри на работната среда: 
- температура; 

- относителна влажност;

- скорост на движение на въздуха;

- осветеност. 

Като температурни сензори се използват сензори тип LM50, които позволяват без включването на външни допълнителни елементи да се измерват температури в диапазона от -40°C до +125°C [3]. Функцията на преобразуване е линейна с чувствителност 10mV/°C и отместване 500mV при 0°C.

За преобразуването на относителната влажност в напрежение и последващо измерване се включват сензори тип HUMICOR S6000 [4]. Използва се напрежителният изход на сензора. Напрежението се изменя линейно в диапазона 0…1 V при изменение на относителната влажност от 0 до 100% RH.

За преобразуване на скоростта на движение на въздуха в напрежение, в системата се включват детекторни модули тип D6A-N [5] на основата на NTC-термистори. Контролираната скорост на движение на въздуха е в диапазона 0,5 … 1,5 m/s като изходното напрежение се изменя от 0 до 5 V.

Като сензори за осветеност се използват оптични сензори тип TSL 250 [6]. Функцията на преобразуване е от логаритмичен тип като изходното напрежение се изменя в диапазона 0,01 … 3 V.

3. АЛГОРИТЪМ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКА С КОМАНДИ
Обобщеният алгоритъм при обработка на заявките с команди е показан на фиг.2, а на фиг.3 – алгоритъмът на съхранената процедура в базата от данни.

[image: image2]
Фиг. 2. Обобщен алгоритъм

Последователност от действия: 

- задаване на входни параметри на системата за измерване и контрол от отдалечена станция;

- подаване на заявка за изпълнение от потребител (отдалечена станция) към програмен модул;

- извличане на кода на програмния модул от WEB сървъра и подаване към интерпретатора на PHP скриптове за обработка и изпълнение;


[image: image3]
Фиг. 3. Съхранена процедура

- ако кодът на програмния модул при обработка съдържа операции по реализиране на връзка с БД и опериране с данни от нея, интерпретаторът осъществява връзка с БД и изпраща пооделно заявки;

- сървърът с БД съхранява получените заявки и ги обработва, ако в тях се съдържат операции по реализиране на връзка с УМ (управляващ модул) то БС извиква драйвер и му подава входни параметри. Той от своя страна подава последователно команди към УМ. Ако управляващият модул е зает, заявката се определя като чакаща за изпълнение или приета;

- УМ идентифицира крайното устройство, с което е свързана всяка поредна команда от БС. При наличие на заявка за регистриране на промените на параметрите на работната среда, УМ подава команди към ПМ, свързани с точно определен извод. Следва процес на измерване на параметрите и преобразуването им от напрежение в съответната физична величина;

- конвертираните данни от ПМ и състоянието от изпълнението на командите се предават обратно към УМ;

- драйверът за връзка с УМ приема изчетените данни (резултата от изпълнението на заявката) и ги предава на сървъра с БД за съхранение, анализ, обработка и др. Подадената от потребителя заявка се определя като вече обработена;

- PHP интерпретаторът завършва изпълнението на кода на ПМ, извършва синтезиране и форматиране на резултатите;

- WEB сървърът изпраща кода към браузъра на потребителя (отдалечената станция), при което той получава необходимите резултати или информация за изпълнението на заявката с команди, въз основа на които може да бъде предприет процес по контрол и поддръжка на параметрите в зададени граници.

4. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ
Процесът на проектиране на база от данни е важна задача при създаване на системата. БД трябва да осигури възможност за бързо търсене и обработка на съхранените данни в нея. При проектиране се използва релационният модел на представяне на данните [1].
На фиг.4 е показан логическият модел на БД. 

[image: image5.png]Sredstva_izmervane

st_izmer_ID

param_ID (FK)
tip_sr_izmer
mod_sr_izmer
eksploal_per
poz_razp
Spec_st_izmer

Parametr
param_D

rab_steda_ID (FK)
tip_param’

oznach
ed_miatka
spec_rab_par
rin_st

opt_rab_st
maks_st

Potrebiteli

potrebitel_ID

paro_ime Prava_dosta Privilegii

familia potrebitel ID (FK)} [ prviegia D | Stedtsva_kontrol

rab_pozicia privilegia 1D (FK) o1 kontrol_ID

potr_ime privilegia_tip kontrol |

potr_parola dostap_tables pod_modul_ID (FK)

email param_ID (FK)

telefon tip_st Kontrol
mad_st_kontrol

Obrabotka_zaiavki

Obrabotka_D

mom_pos|_obr
start_proc_obr

Srusht_faktori

sm_faktor_ID

——

Sreda_rabota

rab_steda_ID (FK)
tip_sm_faktor
spec_sm_faktor
dop_rmin_pok
dop_rmaks_pok

rab_steda_ID

mestorazp
spec_rab_sr

‘
Devices

Dev_ID

upr_modul_ID (FK)
pod_moduID (FK)
sr_izmer_ID (FK)
sast_actimost

Operativna_tablica

zaiavka_ID

potrebitel_ID (FK)

Dev_ID (FK)

zaidvka

[ tek_moment
tek_jzm_st

|| sastairie_zav

| | mom_obrabotka
poty_uisp_obrabotka

Uprav_modules

| [vpr_medu 1D

| [tio_upr_modul
model_upr_modul
upr_mod_ioz
upr_mod_eks_per
spec_upr_mod

prednaznacherie
per_upotreba
razpol
spec_st_kontrol

Podchineni_madules

pod_modul_ID

upr_modul_ID (FK)
— tip_pod_madul
motel_pod_modul
|7 pod_mod_poz
pod_nom_eks_per
| | spec_pod_modul




Описание на табличната структура
    Таблица Sreda_rabota - Среда на работа -  съдържа информация за работната среда, чиито параметри ще бъдат подложени на измерване и контрол.
    Таблица Smusht_faktori – Смущаващи фактори – съдържа информация за външните и вътрешни фактори, които оказват въздействие върху параметрите на работната среда и процеса на измерване и контрол.
     Таблица Parametri – Параметри – съдържа информация за параметрите, подлежащи на измерване и контрол.
     Таблица Sredstva_izmervane – Средства за измерване – съдържа информация за използваните средства (сензори) за преобразуване на параметрите на работната среда.
     Таблица Sredstva_kontrol – Средства за контрол – съдържа информация за използваните средства (изпълнителни механизми) при контрол на параметрите на работната среда.
     Таблица Privilegii – Привилегии – съдържа информация за типовете привилегии (правата за достъп), с които са оторизирани потребителите на системата.
     Таблица Potrebiteli  – Потребители – съдържа информация за потребителите на системата.
     Таблица Prava_dostap  – Права за достъп – съдържа информация за конкретните права на достъп върху всяка таблица от БД, с които са оторизирани потребителите на системата.
    Таблица Operativna_tablica – Оперативна таблица – съдържа информация за заявките с команди към програмните модули, постъпили от потребителите на системата (отдалечените станции).
    Таблица Obrabotka_zaiavki – Обработка на пекети заявки – съдържа информация за обработваните пакети от заявки към програмните модули, постъпили от потребителите на системата (отдалечените станции).
    Таблица Podchineni_modules – Подчинени модули – съдържа инфомация за разпределението на подчините модули на системата за измерване и контрол.
    Таблица Uprav_modules – Управляващи модули – съдържа информация на разпределението на управляващите модули на системата, към които се свързват подчинените такива.
     Таблицa Devices  – Устройства – съдържа информация за устройствата, участващи в измервателния процес.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработената WEB базирана система дава възможност за:

- събиране, обработка и анализ на данни от множество работни места, включително отдалечени;
- извършване на наблюдение, диагностика, настройка, конфигуриране и управление на модулите на системата от оторизирани за това потребители;
- провеждане на контрол и поддръжка на изследваните параметри в зададени граници;
- съхраняване, търсене и обработка на измерените данни чрез подходящ модел на база от данни, осигуряващ бърза, сигурна и надеждна обработка на заявките със строго регламентирани права на достъп за всеки потребител. 

ЛИТЕРАТУРА

[1] Рашидов, А. WEB базирани индустриални информационни системи. София, ИК ЕКОПРОГРЕС, 2005. 

[2] Industrial PC’s EXPERT. DAQ- Remote I/O Module. TOPSCCC. Catalog. (http://w ww.autohunter.co.th/images/catalog-s.pdf) 

[3] National Semiconductor’s Temperature Sensor Handbook. (http://www.national. com/appinfo/tempsensors/files/temphb.pdf) 

[4] HUMICOR S6000. Relative Humidity Sensor-Converter. Data Sheet. Gefran Coreci, 2000.

[5] Air Flow Detector D6A-N. Data Sheet. Omron. (http://www.fek.by/doc/component s/L_O/Omron/d6an.pdf) 

[6] TSL 250 Datasheets. Texas Instruments. (http://www.datasheetsite.com/datasheet/TSL250) 






































































�


Фиг. 1. Структура на комуникационната мрежа











�


Фиг.4. Логически модел на база от данни на системата





край





отдалечено задаване параметри на системата за управление





съхраняване на параметри в БД





начало





старт 


на процедура за управление





преглед на резултат от управление (следене)





да





не





4





1





край





бр.


опити < 5





3





да





не





3





2





установяване на заявка като успешно обработена





успешно подадени команди 





4





подаване на команди към СУ чрез драйвер за връзка със синтезирани параметри


бр. опити ++





да





не





2





1





синтезиране на параметри от заявка


бр. опити = 0





стартиране процес на задаване на команди





наличие на заявка за управление 





начало








Международна научна конференция “Унитех’10” – Габрово


